Appel d’offre type pour inspection et nettoyage de système d’évacuation des vapeurs de cuisson d’établissement commercial, institutionnel et industriel

1.0 Normes et règlements

1.1	Les travaux de nettoyage et d'inspection des systèmes d'évacuation des vapeurs de cuisson devront être exécutés en conformité avec la norme NFPA96.  Toutes les parties accessibles des hottes, des conduits, des ventilateurs, des épurateurs d'air doivent être nettoyées / inspectées.

1.2	Les fréquences d’inspection et nettoyage pour les systèmes d’évacuation des vapeurs de cuisson doivent  être en concordance avec le tableau ci-dessous, tiré de la norme  NFPA96, Édition 2011, article 11.4 du Code du bâtiment du Québec.

| Type ou volume de cuisson | Fréquence |
| --- | --- |
| Systèmes desservant des activités de cuisson sur combustible solide | Mensuellement |
| Systèmes desservant un haut volume d'activités de cuisson (tel que la cuisson 24 heures, cuisson sur grilloir ou sur wok) | Trimestriellement |
| Systèmes desservant un volume modéré d'activités de cuisson | Semi-annuellement |
| Systèmes desservant un faible volume d'activité de cuisson tel que les églises, camps d'été, entreprises saisonnières ou résidences pour aînés | annuellement |

1.3	Selon le code du bâtiment du Québec, des portes d'accès doivent être présentes sur les conduits horizontaux à tous les douze (12) pieds ainsi qu’à chaque changement de direction et à chaque étage sur les conduits verticaux  afin d'en permettre le nettoyage et l’inspection adéquatement et en conformité.

1.4	 L'entrepreneur doit être membre IKECA, organisme reconnu par les autorités compétentes ayant juridiction comme par exemple les services d’incendies.  IKECA établit des standards et procédures pour le nettoyage/inspection des systèmes d'évacuation de cuisines commerciales.

1.5 	Les conduits non-soudés qui se trouvent en aval du ou des épurateurs ne sont pas régis par le Code du bâtiment et la Norme NFPA96.

2.0 Exécution

2.1	 Toutes les portes d'accès situées sur les conduits doivent être ouvertes afin d'en nettoyer/ inspecter les surfaces internes.  Une étiquette, indiquant la date des travaux, doit être apposée sur chaque porte d'accès.

2.2	Les parties inaccessibles pour le nettoyage / inspection doivent être mentionnées sur les certificats. Le propriétaire du bâtiment a la responsabilité de faire installer des accès pour permettre le nettoyage/ inspection de toutes les surfaces.

2.3  	Des photos et ou vidéos des équipements nettoyés / inspectés doivent être pris avant et après les travaux.

2.4	Une étiquette doit être apposée sur au moins une hotte de chacune des cuisines après chaque entretien, indiquant la date de l'intervention.

2.5	Les ventilateurs de type cloche, équipés de charnières, doivent être basculés afin d’en effectuer le nettoyage complet.

2.6 	L’alimentation en gaz doit être mise hors service à l’arrivée de l’exécutant sur les lieux afin d’éviter des émanations de gaz pendant les travaux de nettoyage.

3.0 Documentation

3.1	Un accès-client, via le site internet de l'exécutant, doit donner accès aux documents tel que photos, certificats, bons de travail et tout autre document important dans le but de faciliter toute demande d’informations et de conformités pouvant provenir d’une autorité compétente ou d’un agent d’affaire de l’entreprise.

3.2	Un certificat doit être émis après chaque entretien une fois le travail terminé.

3.3	Un rapport doit être émis indiquant les surfaces nettoyées / inspectées, les surfaces impossibles à nettoyer / inspecter, les anomalies et les recommandations.

4.0 Permis/certificat/exigences

4.1 	Les employés se présentant sur les lieux doivent avoir suivi les formations suivantes:

.

- santé et sécurité au travail

- premiers soins

- travail en hauteur

- espace clos

4.2	Les employés se présentant sur les lieux doivent porter un uniforme à l'effigie de la compagnie et être bien identifiés en tout temps.

4.3	L'entrepreneur doit être certifié Contractor Check, chef de file au Canada en gestion des risques pour la santé, la sécurité et l'environnement.

4.4	L'entrepreneur doit avoir cinq (5) années d'expériences pertinentes en nettoyages de systèmes de hottes commerciales.

4.5  	L'entrepreneur doit fournir une copie d'assurance responsabilité générale n'étant pas inférieure à dix million (10, 000,000$) de dollars.